# Elabora el resumen ejecutivo del grupo electrogeno y pozo a tierra base a la estructura que has memorizado:

  - Sistema de Protección eléctrica – UPS/Grupo electrógeno – Pozo a Tierra Actualmente, solo se tiene un solo UPS, porque ante la falla de este, el centro de datos dejaría de funcionar, para incrementar los niveles de disponibilidad es necesario adquirir un UPS para que atienda el ramal alterno.

    - Adquisición de un nuevo UPS de 40kVA más un módulo de 20kVA y un banco de baterías (mejora de la protección de los servidores del centro de datos contra ineficiencias del sistema de energía eléctrica).

    - Implementación de un sistema de respaldo energético – Grupo electrógeno independiente para el Centro de Datos, con ello OTI tendría control total del

    - Implementación de 02 pozos a tierra de cemento conductivo, para uso exclusivo del Centro de Datos, uno para los equipos de facilites + otro para la plataforma central. Actualmente los equipos están aterrados al pozo a tierra del edificio, esto trae como consecuencia que las corrientes de retorno (FCEM), que se generan por los motores eléctricos tanto de los ascensores como de los aires acondicionados induzcan corrientes que podrían afectar los equipos de cómputo.